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询价邀请函


项目名称：空调机保养服务











询价单位：湖北省交通科学研究所

2025年7月









空调机保养服务
各受邀报价单位：
我所对空调机保养服务进行询价，邀请具有相应能力的单位根据询价要求参加本次活动。
一、服务期限、范围、总限价
（一）空调维护保养服务期限，共 1 年。
（二）服务范围：武汉设计广场4-1楼、4-2楼。
（三）本空调维护保养服务总限价：5.5万元。
   二、受邀报价单位须提供以下证明文件和资料：
（一）营业执照副本复印件加盖公章；
（二）询价响应书、报价一览表加盖公章；
（三）相关资质复印件加盖公章；
（四）法人授权委托书加盖公章；
    报价文件仅提供正本1份，副本1份，
    报价文件需要密封盖章。
[bookmark: _Toc20660]    三、项目概况
（一）项目名称：空调机保养服务
（二）项目预算：人民币5.5万元整
（三）合同履行期限：合同签订之日起12个月
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（五）质量要求：达到国家质量验收规范合格标准，满足采购人需求
（六）报价要求：
1.采购预算（最高限价）：人民币5.5万元整。投标报价超过该包采购预算金额或最高限价金额的，其投标无效。
2.投标人的报价均以人民币报价。
（七）实施地址：武汉市汉阳区武汉设计广场４-１、４-２栋
[bookmark: _Toc13560]四、服务内容
	名称
	型号规格
	数量(台)
	1、 含4次全面点检和2次室内外机清洗服务。
2、 服务费用包括：检查、维修、5000元内配件更换。

	室外机（4-1）
	26P*1 38P*1 40P*1
	3套系统共8台主机
	

	室外机（4-2）
	42P*3
	3套系统共9台主机
	

	室内机（4-1）
	大金多联机室内机
	64
	

	室内机（4-2）
	大金多联机室内机
	70
	


（一）点检作业内容：
1.各部件压力数据的测定（高压、低压）
2.各部件温度数据的测定（室外机吸入、排出温度、低压等）
3.电流、电压的测定以及与电气相关的绝缘测定
4.漏油、漏水与否的检查
5.运转音、振动的检查
6.保护装置运行与否以及外观检查
7.对空调运转情况优劣的判定
8.拧紧各部件的螺丝
9.更换锈蚀的螺丝以及在发生锈蚀的组装图上重新涂上涂料
10.对热交换器上的污垢及锈蚀情况的点检
11.制作点检表
（二）清洗作业内容：
配合点检作业，对保养空调设备的冷凝器实施药水清洗作业；对空调室内机滤网及格栅进行清洗保养作业。
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（一）成交供应商未经采购人书面允许出现的任何增项、漏项、变更等，由成交供应商承担由此产生的所有经济损失和法律后果。
（二）在服务过程中，成交单位不得将项目任何情况和资料，在未经过采购人书面允许的情况下，泄露给第三方，如有违反,采购人将追究成交供应商的法律责任和由此引起的经济损失。
（三）在项目实施过程中，拟派人员出现的任何人员伤亡和财产损失，由成交供应商负责承担所有经济损失和法律责任。
（四）成交供应商须在规定时间内履行完合同。如有延误，由此产生的所有经济损失和法律后果由成交供应商全部承担，且采购人有权终止合同。
（五）成交供应商拟投入本项目的人员确定后，不得私自更换人员，如特殊原因，人员发生变化，成交供应商须书面通知采购人。在采购人同意的前提下，才可更换人员，否则采购人有权终止合同，由此产生的一切经济损失和法律后果由成交供应商全部承担。
（六）成交供应商应合理安排本项目在服务期内完成，如延期，将接受采购人的经济处罚，并保留追究成交供应商法律责任的权利，由此产生的所有经济损失和法律后果由成交供应商承担。
（七）成交供应商在合同履约过程中，按采购人要求配合完成验收工作。各项资料要准确、完整。在未得到许可的情况下，不向任何第三方泄漏有关项目的技术资料和其他信息。
（八）保证在规定时间内完成服务工作，保证质量。
（九）成交供应商不得将采购文件内规定的服务工作进行分包和转包，否则采购人有权取消其成交资格。
10.应满足采购人其他合理要求。
六、如空调系统发生故障导致功能无法正常使用，需应急抢修恢复，且超出服务内容范围的，产生费用由双方现场签字确认，甲方据实支付。
七、其他
    （一）2025年8月4日11时之前密封送达至指定地点。
（2） 中标原则为：符合基本条件的报价最低的受邀报价单位。
（3） 询价时间：2025年8月4日15时（北京时间）
（四）在合同到期前30天内，经双方协商一致，可开展合同续签。
    八、联系方式
    联系地址：武汉市汉阳区武汉设计广场4-2号楼602室
    联系人: 王晓     联系电话：027-83460051
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湖北省交通科学研究所门户网站。


 
                             
 湖北省交通科学研究所
           2025年7月31日




















参考格式

附件1
询价响应声明书
 致：湖北省交通科学研究所
根据贵方为空调维护保养服务的询价邀请，签字代表            （全名、职务）经正式授权并代表询价响应商 （询价响应供应商单位名称、地址） 提交以下文件正本一份。
    据此函，签字代表宣布同意如下：
1、询价响应供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。
2、询价响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、询价响应供应商同意提供采购方可能要求的与其询价响应文件有关的一切数据或资料。

附件2            
法定代表人授权书（原件）
湖北省交通科学研究所：
（询价响应供应商全称）法定代表人          授权  （询价响应供应商代表姓名）为询价响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的电梯维护保养服务项目询价活动，全权代表本公司处理询价响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、参与谈判、签约等。询价响应供应商代表在询价响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。询价响应供应商代表无转委权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
询价响应供应商代表：                 性别：         身份证号：                   
单位：                       部门：             职务：                        
详细通讯地址：               邮政编码：           电话：                      
附：被授权人身份证件
                                        授权方
                                       询价响应供应商（全称并加盖公章）：            
                                        法定代表人签字：                     
                                              日    期：                    
                                         被授权方
                                        询价响应供应商代表签字：                    
                                              日    期：                    
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